四川省肿瘤医院外科大楼UPS维护更新项目比选技术要求

四川省肿瘤医院外科大楼现设有型号为KGP-100KVA的UPS工频机系统两套（每组容量100KVA），由于已使用较长时间，部分电池组出现鼓包现象，另有部分元器件损坏，为确保使用安全需进行维护更新。项目内容包括元器件采购、运输、安装更新，通电测试及可正常投入使用所涉及的全部工作内容以及3年维保。

一、项目内容

1、维护更新主要项目内容包括：

①逆变器更换。②静态开关更换。③风扇更换。④电池组更新：单只12V、≥150AH，共两组，每组≥36支；单组蓄电池总容量（Ah）≥12000AH。⑤其他配套检修、除尘保养及现场调试。

2、由于本项目所供部位为一级重要负荷，对安全性、可靠性、稳定性要求较为苛刻，电气元器件型号、规格要求较高，供应商应按照以下品牌要求，综合考虑报价，不得采用贴牌或仿冒品牌。

①成套品牌及元器件零部件生产商要求如下：

Emerson艾默生 (艾默生电气(中国)投资有限公司)

APC(施耐德电气(中国)有限公司)

Santak山特 (山特电子(深圳)有限公司)

科华KELONG (科华恒盛股份有限公司)

易事特EAST (易事特集团股份有限公司)

华为HUAWEI (华为技术有限公司)

台达DELTA (中达电通股份有限公司)

科瑞电子（浙江科瑞电子科技有限公司）

②电池组品牌要求为以下品牌之一或同档次国际一线品牌：

志成冠军CHESHING（广东志成冠军集团有限公司）

圣阳（山东圣阳电源股份有限公司）

YUASA汤浅（广东汤浅蓄电池有限公司）

南都NARADA（浙江南都电源动力股份有限公司）

科士达KSTAR（深圳科士达科技股份有限公司）

③其余非成套零部件、开关、线材需采用以下品牌或同档次国际一线品牌。

ABB、施耐德、西门子、三菱、松下、安川、富士、日立、大洋电机、特变电工、明星电缆、川缆、成塑等。

3、技术参数要求（原系统已基本满足该要求，维修更换零配件后应继续满足或高于本要求，不得降低）：

①设备的环境条件及工程条件：

环境温度：-10～45℃；相对湿度:30%～90%（不凝结）；海拔高度：<1000m

②UPS主机技术要求：

工频在线双变换结构，带工频隔离变压器，能有效抗杂讯和浪涌冲击，并能解决接地零地电压差等问题；

采用DSP全数字控制技术，IGBT功率模块和SPWM控制；

具备过载、短路保护功能和可靠旁路系统；

LCD液晶面板显示和模拟图显示操作模式、系统参数和报警，可通过状态指示灯快速了解设备和电源状态；

提供智能通讯接口，配SNMP卡、干接点报警信号，实现远程监控；

有良好的三相不平衡抑制能力，每相输出可单独带载，不平衡度要求100%；

并机功能，可单机也可并机运行，满足将来实现冗余并机的使用要求；

UPS能够在线手动进行电池放电，以检测的电池性能和是否故障。

③蓄电池技术要求

蓄电池的生产厂家应通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境体系认证，具有UL、VDS、CE和TLC(泰尔认证)的证书；

电池组应进行可靠地安装和连接，电池的并联和串联要有安全保险措施；

蓄电池容量应按停电后能放电1小时来配置，总的容量至少达到12000AH。

④技术参数表：

| 参数 | 要求值 |
| --- | --- |
| UPS额定容量 | 单台100KVA（后备1小时） |
| 市电输入 |  |
| 输入电压 | 380VAC |
| 输入方式 | 三相四线制+G |
| 输入电压范围 | 380VAC±20％ |
| 总电流谐波 | ＜5% |
| 标称频率 | 50Hz |
| 输入频率范围 | 50Hz±5% |
| UPS输出 |  |
| 输出隔离变压器 | 有 |
| 输出电压 | 380VAC/220VAC |
| 稳态电压精度 | 380VAC±1% |
| 动态稳定度 | ±5％，瞬变恢复时间＜10ms |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 输出谐波失真 | 线性负载＜2%，非线性负载＜5% |
| 频率跟踪范围 | 50Hz±0.5% |
| 100%不平衡负载（相位转移） | 可100%不平衡负载 |
| 逆变器过载能力 | 125%10分钟，150%1分钟 |
| 切换时间(正常模式) | 市电转逆变为0 |
| 整体系统满足 |  |
| 系统效率(＞50%负载) | ≥90% |
| 显示 | LCD屏幕 |
| 噪音 | ＜65Db |
| 静态旁路 | 旁路与逆变之间切换小于1Ms |
| 维修旁路 | 可在线维护、更换 |
| 切换时间 | 市电故障转逆变：0Ms |
| 通讯接口 | RS485/232,继电器干接点 |
| 工作环境 | 0～40℃ |
| MTBF | ＞300000小时 |
| 蓄电池类型 | 密封铅酸免维护电池 |
| 蓄电池单只电压、容量 | 12VDC，≥150AH |
| 单组蓄电池总容量（Ah） | 容量×电池只数≥12000AH |

二、技术资料要求：

供货时必须按照设备材料的数量配置技术文件包括以下内容：对应每批每种规格的产品应有相应的合格证、检验报告、3C认证，以及其他按照国家和行业要求应当配置的文件。产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。

三、其他：

①需提供包装、运输服务，并卸载至成都市人民南路四段55号四川省肿瘤医院内现场。在项目货到现场并正式移交前供应商须自行保管好设备及货物。

②货物运输、装卸期间对供应商、医院或第三方的人员设施设备造成损坏应由供应商负责修复或赔偿。

③项目验收之日起提供为期3年的维保服务，维保范围为全包，含所有零部件费用。维保期间每个月进行一次巡检、进行内部除尘及现场调试，发生故障即时负责修复。

④本项目总价包干，最高限价24万元。所有报价为含税价。

⑤参加本项目比选的单位必须进行现场勘察，勘察过程中安全责任自理。勘察联系人：谭工，联系电话028-85420273。

⑥本项目由满足技术参数要求的最低价中选。