四川省肿瘤医院核医学科供电电缆采购项目比选技术要求

一、项目内容

为满足实际使用需求及核医学科未来发展需要，特实施本项目，内容包含输电电缆的设计、采购、运输、卸载，直至可正常投入使用所涉及的全部工作内容。项目如下表所示：

| 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注（品牌范围要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进线电缆 | WDZ-YJE-1×300 | m | 720 | 参考品牌：特变电工、明星、成塑、川缆 |
| 进线电缆 | WDZ-YJE-1×150 | m | 180 |  |
| 消防电缆 | YTTW-0.6/1KV-1(5×16) | m | 420 |  |

备注：1、本次采购所供部位为重要负荷，对安全性、可靠性、稳定性要求较为苛刻，对产品质量要求较高，因此不接受参考品牌范围以外的品牌。各供应商应综合考虑报价。

2、本电缆采购项目不包含穿线、安装工作。

二、项目要求及技术参数

1.电力电缆主要技术指标

①使用条件：额定电压：0.6/1KV；额定频率：50hz；敷设条件：桥架、竖井、穿管等各种敷设方式；导体长期工作温度：90℃；导体短路温度：短路温度不超过250℃（短路最长持续时间不超过5秒）；

②使用寿命：满足中国四川省成都市的环境使用条件，寿命不少于40年。

③制造、试验和验收应符合国家相关强制标准、规范以及《民用建筑电气设计规范》（均以国家现行最新版为准）。材料、制造和测试应执行GB/T12706.1-2008标准或对应新版标准（若有）。

④产品标志、包装：电缆色相标志齐全，成品电缆地护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、米数和制造年、月、的连续标志，标志应字迹清晰、醒目、耐磨。电缆盘应符合相关国家标准规定，线盘应有足够的机械强度。每个电缆盘上标明：制造厂名或商标、型号和规格、数量、电压等级、执行标准、制造日期、盘转动方向等。

⑤运输：电缆须成盘运输，电缆两端保持密封。电缆盘不允许平放。每盘电缆内、外端头加防水护套。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机械损伤。电缆运输及安装所需线盘由供应商提供，施工完成后剩余线盘供应商负责回收。

2.技术资料要求：

供货方必须按照设备材料的数量配置技术文件包括以下内容：对应每批每种规格的产品应有相应的合格证、检验报告、3C认证，以及其他按照国家和行业要求应当配置的文件。产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件，并有生产厂家的公章。

3.其他：

①需提供包装、运输服务，并卸载至成都市人民南路四段55号四川省肿瘤医院内指定位置附近。在项目货到现场并正式移交前供应商须自行保管好设备及货物。

②货物运输、装卸期间对供应商、医院或第三方的人员设施设备造成损坏应由供应商负责修复或赔偿。

③提供为期1年的质保服务。

④所投电缆品牌应为以下公司之一生产，不允许贴牌：

a、特变电工（特变电工(德阳)电缆股份有限公司）；

b、川缆（成都川缆电缆有限公司）；

c、明星电缆（四川明星电缆股份有限公司）；

d、成塑（成都市成塑线缆有限公司）

⑤本项目最高限价20万元，满足条件下的最低价中选。

⑥所有报价应为含税价。