四川省肿瘤医院配电设备年检预试比选参数

1项目概况

1.1项目名称:四川省肿瘤医院配电设备年检预试项目

1.2项目地点:成都市人民南路55号（四川省肿瘤医院院内）。

1.3项目范围:四川省肿瘤医院配电设备年检预试，包括3次年检预试、购置材料、维修施工、验收合格、出具《年检预试报告》以及3年内维护保修等全部工作内容。项目范围如下表所示：

| 序号 | 配电室名称 | 设备名称 | 间隔编号 | 开关编号 | 配电变压器信息 |  |  |  |  | 10kV电力电缆 | 10kV真空开关 | 10kV真空负荷开关 | 10kV避雷器 | 10kV母线系统 | 接地装置 | 绝缘手套 | 绝缘靴 | 绝缘操作杆 | 10kV验电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 | 安装地点 | 单台容量 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kVA | 台 | 根 | 台 | 台 | 组 | 段 | 处 | 双 | 双 | 根 | 支 |
| 1 | 高压配电室（老配电室） | 进线开关 | 901 | 901 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 902 | 902 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 变压器开关 | 911 | 911 | 6# | 门诊部箱变 | 门诊部后走廊侧 | 630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 |  |  | 912 | 912 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 931 | PT柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 预装式变电站（环网柜） | AH101 | 无开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | AH102 | AH102 | 1# | 老配电室干变 | 老配电室 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | AH103 | AH103 | 2# | 备用干变 | 老配电室 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 第三住院部负一楼配电房 | 7号变路刀闸柜 | 9231 | 9231 | 1# | 三住负一层配电室干变 | 三住负一层配电室 | 1600 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 外科大楼负一楼配电房 外科大楼负一楼配电房 |  | AH01 | 914 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | AH02 | 913 | 1# | 外科负一层配电室干变 | 外科负一层配电室 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | AH13 | 921 | 2# | 外科负一层配电室干变 | 外科负一层配电室 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | AH03 | 912 | 3# | 外科负一层配电室干变 | 外科负一层配电室 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | AH04 | 911 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | AH05 | 9316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | AH07 | 901 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | AH08 | 930 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | AH10 | 902 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | AH12 | 9326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | AH14 | 922 | 4# | 外科负一层配电室干变 | 外科负一层配电室 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 职工食堂片区配电箱变 |  |  |  |  | 职工食堂行政楼片区干变 | 职工食堂对面 | 1600 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 11130 | 8 | 12 | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |

注：①以上表格所列内容仅为主要设施设备，便于现场踏勘。参与施工竞争的单位应仔细阅读比选文件、说明，认真踏勘现场，并按照现场实际情况进行报价。②合同期内若以上配电房内有新增设施设备和线缆投用，比选人应承诺按照已有项目内容的标准提供同品质年检预试和维护保修服务，不再另行增加费用。③以上表格未列出的医院二级、三级配电房维护由医院自行实施，材料由医院自行购买，年检预试单位应提供免费技术支持。

2项目具体内容：

以下为此次预防性试验项目的主要内容，若国家/省市相关规范、规定、规程有更新，以最新版的规范要求为准，预防性试验结果相关报告应说明以下试验内容的结果。

2.1变压器预防性试验项目

2.1.1测量绝缘电阻：测量结果应与出厂试验数据或前一次测量的结果相比较，不得低于以前测量结果的70%（使用2500V摇表测量）。

2.1.2交流耐压试验：10kV/0.40kV变压器使用30kV/4kV电压进行交流耐压试验，试验结果与历年测试数值比较不应有显著变化。

2.1.3绕组直流电阻试验：同一温度下的各相绕组电阻值，不得大于三相平均值的2%，与以前测量结果比较，相对变化也不得大于2%。相间阻值差别不得大于三相平均值的4%，线间阻值差别不得大于三相平均值的2%。

2.1.4绝缘油的电气强度试验：变压器绝缘油的电气强度试验标准为20kV。（医院暂无油浸式变压器，合同期内若有新增则需作该项）

2.1.5变压器各分接开关位置的变比测试（测量误差±5%—±1%）

2.1.6配电变压器以及配套的断路器、避雷器、互感器的预防性试验周期为1-3年。

2.2电缆预防性试验项目

2.2.1测量绝缘电阻：测量各电缆线芯对地、对金属屏蔽层及各线芯间的电阻（使用2500V摇表测量）。

2.2.2直流耐压试验及泄露电流测量：试验电压分4-6个阶段均匀升压，每阶段停留1min，分别读取泄露电流值。测量时需消除杂散电流的影响。

2.2.3测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。

2.2.4交叉互联系统试验。

2.2.5试验周期为1年。

2.3真空开关预防性试验项目

2.3.1绝缘电阻测量：测量断口和提升杆的绝缘电阻不得低于标准值。

2.3.2交流耐压试验：在真空开关分、合闸状态下，分别进行断路器主回路对地、相间及断口的交流耐压试验。

2.3.3辅助回路和控制回路交流耐压试验。

2.3.4导电回路电阻测量：采用直流压降法测量，测量电流不得小于100A，电阻值不得大于1.2倍标准值（厂家额定值）。

2.3.5分合闸试验：在额定操作电压下，进行真空开关的合闸时间和分闸时间，分、合闸的同期性，触头开距，合闸时的弹跳过程测试。

2.3.6操动机构试验：操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低电压测量。操作机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压为操作电压额定值的30%—65%之间；电磁操作机构的合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作额定电压的80%。

2.3.7分合闸电磁铁线圈电阻测量：分闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻测量绝缘电阻测量，采用1000V兆欧表测量，绝缘电阻不得小于2MΩ。

2.3.8其他试验项目：真空灭弧室真空度的测量及检查动触头的软连接夹片是否出现松动现象。

2.4避雷器预防性试验项目

2.4.1绝缘电阻测量：采用2500V兆欧表进行测量，绝缘电阻应不得低于2500MΩ。

2.4.2直流1毫安参考电压试验：在避雷器两端施加0.75倍1毫安直流电压(直流电压脉动率不大于±1.5%)，当通过避雷器的电流稳定在1毫安时，避雷器两端的电压应不得小于25kV。

2.4.3直流泄漏电流试验：在避雷器两端施加0.75倍1毫安直流电压，通过避雷器的泄漏电流应不得大于50μA。

2.4.4工频放电试验：对每个避雷器做三次工频放电试验，并联三次放电电压的平均值作为避雷器的工频放电电压，每次试验的时间间隔不小于1min。测试避雷器的工频放电电压，是检查避雷器保护性能最有效的方法。

2.5电容器预防性试验项目

2.5.1两极对外壳的绝缘电阻测量。

2.5.2极间绝缘电阻测量：不得低于5000MΩ（使用2500V兆欧表测量）。

2.5.3电容值测量：使用电桥法进行测量。每组电容值偏差不得超过额定值的-5%—+10%。电容值大于额定值的102%时，需缩短试验周期、增大试验频率；一相中任两组电容实际测量电容值相差不得超过5%。

2.5.4电容器损耗角正切值测量：10kV以下电容器损耗角正切值（tgδ），油纸绝缘电容器不得大于0.005、膜纸复合绝缘电容器不得大于0.002。

2.5.5低压端对地绝缘电阻测试：不得低于100MΩ（使用1000V兆欧表测量）。

2.5.6局部放电试验：预加电压0.8×1.3Um，持续时间不小于10S；再在测量电压	1.1Um/的情况下，保持1min，局部发电量大于3Pc。

2.5.7交流耐压试验。

2.5.8渗漏油检查：用观察法检查电容器是否渗漏油。

2.6接地装置预防性试验项目

接地装置调试：采用接地摇表（地阻表），对接地装置进行测量，检查接地电阻是否满足规程规范要求。

2.7安全工器具预防性试验项目

2.7.1绝缘手套预防性试验项目：工频耐压试验；10kV泄露电流≦9mA、0.40kV泄露电流≦2.50mA。

2.7.2绝缘靴预防性试验项目：工频耐压试验；10kV泄露电流≦10mA。

2.7.3绝缘胶垫预防性试验项目：工频耐压试验；工频耐压1min，不得击穿。

2.7.4绝缘杆（令克棒）预防性试验项目：工频耐压试验；试验过程中不得发生闪络、击穿，试验后无放电、灼烧痕迹。

2.7.5验电器（验电笔）预防性试验项目：工频耐压试验；将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触，逐渐升高高压电极的电压，当验电器发出“电压存在”信号、“声光”指示时，启动电压需在0.15—0.40倍额定电压之间。

2.7.6短路接地线预防性试验项目：截面积为25mm2、35mm2、50mm2的短路接地线，平均每米直流电阻分别不得大于0.79mΩ、0.56mΩ、0.40mΩ。

2.8其他规范/规程要求预防性试验项目必做的内容。

2.9需在2019年度年检预试中一并整改的相关问题缺陷如下表：

| 地点 | 开关编号 | 容量 | 序号 | 设备名称 | 问题缺陷内容 | 整改要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压配电室（老配电室） | 901 |  | 1 | 10kV开关间隔 | 电缆孔洞未封堵 | 采用防火封堵泥予以封堵 | 处 | 1 |
|  |  |  | 2 | 10kV电力电缆头 | C相电缆头放电 | 更换三相热缩式电缆头 | 套 | 1 |
|  | 911 |  | 3 | 10kV开关间隔 | 电缆孔洞未封堵 | 采用防火封堵泥予以封堵 | 处 |  |
|  | 912 |  | 1 | 10kV开关间隔 | 电缆孔洞未封堵 | 采用防火封堵泥予以封堵 | 处 |  |
| 门诊部箱式变电站 |  | 630kVA | 1 | 风机/风扇 | 损坏（以现场勘察为准） | 安装/更换 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2 | 10kV真空负荷开关 | 操作机构变形 | 整体更换 | 台 | 1 |
| 第三住院部负一楼配电房1号变压器 |  | 1600kVA | 1 | 干式真空有载分接开关 | 干式真空有载分接开关已损坏 | 整体更换（单独施工） | 套 | 1 |
|  |  |  | 2 | 干式变压器温度控制器 | 干式变压器温度控制器已损坏 | 更换干式变压器温度控制器 | 套 | 1 |
|  |  |  | 3 | 无功补偿柜 | 无功补偿装置已损坏 | 更换无功补偿柜内全部电容 | 套 | 1 |

3项目实施要求：

3.1本项目所有施工辅助工具、材料以及工作内容2.9项“需在2019年度年检预试中一并整改的相关问题缺陷”中的所有元器件材料均由中选单位负责解决，比选人不再就此向中选单位支付任何费用。

3.2除2.9项以外，项目范围内的其他问题由中选单位维修，其中市场价值5000元以上的大型开关及设备由比选人负责材料采购供应，其余施工辅助工具、材料、人工均由中选单位提供。年检预试项目外的医院二级、三级配电房维护由医院自行实施，材料由医院自行购买，年检预试单位应提供免费技术支持。

3.3中选单位负责提供至少6次常规维保（包括但不限于除尘、除锈、检测、确认），具体时间由比选人安排（原则上每半年一次）。

3.4合同期限内中选单位每年应无偿对比选人的电工进行技能培训一次。

3.5合同期限内每季度中选单位应对配电设备进行一次用电检查。

3.6中选单位负责自比选人验收合格之日起3年内的应急维护，做到全年二十四小时有险必出，接到比选人电话1小时内赶到现场。

3.7合同期限内若安全工器具预防性试验项目未检测合格，由中选单位更换经试验合格的新品。

3.8项目完成后提交比选人验收前须取得有专业调试资质部门的调试合格报告、出具《年检预试报告》。施工及项目验收均应严格按照相关现行国家规范、规定及行业标准进行，项目质量要求达到国家规定的合格标准；

3.9使用的材料应符合设计要求及国家有关规范规定，材料必须提供完整有效的材质证明书、出厂合格证及材质检验报告等资料。材料品牌及质量选型应当不低于下表参考品牌（产品系列）：

| 序号 | 设备名称 | 参考类似品牌（系列） | 商标或厂家标识 | 厂家名称 | 产地或公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流/电压参数测量仪表 | 斯菲尔 |  | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 江苏省江阴市 |
|  |  | 珠海派诺 |  | 珠海派诺科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号派诺科技园 |
|  |  | 杭州佳和 |  | 杭州佳和电气股份有限公司 | 深圳盐田浙江杭州滨江区江南大道3880号华荣时代大厦15楼 |
|  |  | 居正 |  | 居正电气（上海）有限公司 | 上海市嘉定区丰饶路600号 |
| 2 | 数显表及低压互感器、电力仪表 | 斯菲尔 |  | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 江苏省江阴市 |
|  |  | 珠海派诺 |  | 珠海派诺科技股份有限公司 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号派诺科技园 |
|  |  | 杭州佳和 |  | 杭州佳和电气股份有限公司 | 深圳盐田浙江杭州滨江区江南大道3880号华荣时代大厦15楼 |
|  |  | 居正 |  | 居正电气（上海）有限公司 | 上海市嘉定区丰饶路600号 |
| 3 | 软启动器、电机控制保护器、电涌保护器、信号浪涌保护器、框架断路器、塑壳断路器、负荷/隔离开关、双电源转换开关、微型断路器、IT配电装置等所有低压元件 | 西门子(3WL、3VL 5SY、3KA、3AH3等系列) |  | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | 施耐德（NSX、HVX、MT、WG、 Acti9等系列） |  | 施耐德电气（中国）有限公司 |  |
|  |  | ABB（Tmax-xt、Emax 2、VD4、OVRT1/T2、S200系列） |  | ABB(中国)有限公司 |  |
| 4 | 干式变压器 | JST |  | 金盘集团海南金盘电气有限公司 | 中国海南省海口市海口保税区 |
|  |  | TBEA |  | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 新疆昌吉市 |
|  |  | 许继 |  | 许继集团 | 总部：河南省许昌市 |
| 5 | 有源滤波、无功补偿 | 督凯提 |  | 上海督凯提电气有限公司 | 上海市奉贤区临海工业区 |
|  |  | MR |  | 开德贸易（上海）邮箱是） | 上海市浦东南路360号 |
|  |  | 台湾士林 |  | 苏州士林电机有限公司 | 江苏省苏州市新区广东街88号 |
| 6 | 蓄电池 | 武汉长光 |  | 武汉长光电源有限公司 | 武汉经济技术开发区 |
|  |  | 三瑞 |  | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 |
|  |  | CSB |  | 台湾户神（CSB）电池股份有限公司 | 广州永和经济开发区 |
|  |  | 赛特 |  | 福建泉州赛特电源科技有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安开发区吉源东路 |
| 7 | 高、低压电线、电缆 | 川缆 |  | 成都川缆电缆有限公司 | 成都 |
|  |  | 成塑线缆 |  | 成塑电缆有限公司 | 成都 |
|  |  | 远东 |  | 远东电缆有限公司 | 宜兴市高塍镇远东大道8号 |
|  |  | 特变电工 |  | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 四川省德阳市 |

4项目限价及承包方式：

4.1本项目合同期限为3年，最高限价33万元，其中第一年最高限价13.36万元。

4.2施工竞争的单位应仔细阅读比选文件、说明和踏勘现场，按照图纸要求和现场实际情况及对业主项目量清单的项目进行报价。

4.3比选人向比选申请单位提供的有关现场的数据和资料，是比选人现有的能被比选申请单位利用的资料，比选人对比选申请单位做出的任何推论、理解和结论均不负责。

4.4比选人报价时应分别报第1、2、3年每年价格，以及2.9项“需在2019年度年检预试中一并整改的相关问题”的项目价格。各项报价还应附其中子项目的单价。所有项目报价均应为含税价。

5比选项目付款及结算方式

5.1付款方式：

本合同签订时间为3年，按年分3次支付。合同生效、项目竣工、取得有专业调试资质部门的调试合格报告，同时经比选人验收后，10个工作日内付清当年的款项。

5.2结算方式：

结算时，比选范围以内的项目总价不作调整。

5.3比选申请报价的范围：项目比选申请报价应包含项目比选范围内的所有项目施工及相关费用，包括设备和材料采购保管费、安装调试费、包装运输费、装卸起吊费、检测验收费、技术措施费、机械进出场费、施工过程中所产生的水电费、垃圾处理费，以及安全文明施工、保险、税金等费用，并应充分考虑本项目潜在的风险性等因素所带来的不可预见费。比选申请报价应为综合考虑了各项因素的报价。

5.4比选申请单位应根据业主提供的有关资料、比选文件及图纸、比选文件补充答疑、补充通知、相关技术规范和标准，结合踏勘现场的实际情况和自身实力自主报价，并在报价中的主材表中注明所选用的材料、设备的规格、型号、品牌、产地及价格。

5.5参选单位应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。现场踏勘联系人：谭工，联系电话85420273。

附件：综合评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价(40)分 | 以本次有效投标报价的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 业绩及方案(45分) | 2016年以来具有1个省内类似年检预试项目得3分，每增加一个得3分，最高得15分。 | 业绩以合同复印件或中标通知书复印件为准（复印件加盖公章），并附对应项目《年检预试报告》复印件。 |
|  |  | 结合现场勘察提出的年检预试方案科学，类似业绩项目《年检预试报告》质量高，维修施工组织合理，仪器设备先进，安防措施完善，能最大限度减少对正常医疗工作的影响，优10-15分，良6-10分，合格1-5分。 | 项目方案未进行现场勘察（以方案所附照片或现场信息为准），只能评定为合格及以下等级。 |
|  |  | 拟用于本项目的产品元器件品牌系列质量档次，优10-15分，良6-10分，合格1-5分。 | 投标人应参照比选参数3.9项的品牌质量档次确选用品牌及系列。品牌范围表中没有的项目类别，应选择国内一线或以上档次的品牌 |
| 3 | 商务评分（15分） | 参选人具备国家电力监管部门核发的《承装（修、试）电力设施许可证》资质，一级得5分，二级得4分，三级得3分，四级得2分； | 复印件加盖公章 |
|  |  | 参选人具有建设行政主管部门核发的“电力工程施工总承包”或“送变电工程专业”一级及以上4分，二级3分，三级2分。 |  |
|  |  | 比选申请单位对项目质量和进度、工期，交付使用后的保修、日常巡检作出明确承诺，有保证承诺的具体措施，优5-6分，良3-4分，合格1-2分。 |  |

备注：所有提供复印件的资料项目，签订合同前均需核实原件（《年检预试报告》除外），若后续不能提供原件的，按虚假响应处理，取消中选资格。